建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站及输电线路工程验收检测报告

建设单位：  秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司

编制单位：河北冀辐源环保科技有限公司

编制日期：2019年10月

目  录

表1工程总体情况	1

表2调查范围、环境检测因子、敏感目标、调查重点	2

表3验收执行标准	3

表4工程概况	4

表5环境影响评价回顾	6

表6环境保护措施执行情况	10

表8环境影响调查	20

表9   环境管理及检测计划	23

表10竣工环保验收调查结论与建议	24

- 表1工程总体情况

| 建设工程名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站及输电线路工程验收检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贺俊士 |  |  | 联系人 |  |  | 赵向东 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 秦皇岛市抚宁区骊骅大街89号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13383352270 |  | 传真 |  | 0335-6017779 |  |  | 邮编 |  |  | 066300 |
| 建设地点 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司厂区西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 |  | 电力供应D4420 |  |  |  |  |
| 环境影响 报告表名称 | 《秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站及输电线路工程环境影响报告表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 中核第四研究设计工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 秦皇岛华源电力工程设计有限公司、河北能源工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 审批部门 | 秦皇岛生态环境局 |  | 文号 |  | [2019]02 |  | 时间 |  | 2019年5月8日 |  |  |
| 工程核准部门 | 河北省发展和改革委员会 |  | 文号 |  | 冀发改产业备字[2015]164号 |  | 时间 |  | 2015年11月19日 |  |  |
| 初步设计审批部门 | 国网冀北电力有限公司 |  | 文号 |  | [2016]215号、464号 |  | 时间 |  | 2016年4月21日、2016年8月25日 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 秦皇岛华源电力工程设计有限公司、河北能源工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 | 秦皇岛福电实业集团有限公司、秦皇岛华源电力实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收检测单位 | 河北冀辐源环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 4500 | 环保投资（万元） |  |  | 210 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 4.67% |
| 实际总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） |  |  | 210 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 4.67% |
| 环评主体工程规模 | 变电站：新建骊骅淀粉公司110kV变电站，变压器容量2×25MVA； 线路：新建陈官屯220kV变电站至骊骅淀粉厂110kV变电站线路，线路全长24km，共立塔74基，其N1、N2塔共用陈大线送电线路，N3~N74为淀粉厂建设用塔。架空线约23km，埋地线约1km。 |  |  |  |  | 投入运行日期 |  |  |  | 2019年8月 |  |
| 实际主体工程规模 | 变电站：新建骊骅淀粉公司110kV变电站，变压器容量2×25MVA。 线路：新建陈官屯220kV变电站至骊骅淀粉厂110kV变电站线路，线路全长24km，共立塔74基，其N1、N2塔共用陈大线送电线路，N3~N74为淀粉厂建设用塔。架空线约23km，埋地线约1km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2调查范围、环境检测因子、敏感目标、调查重点

| 调查范围 | 验收调查表范围与环境影响报告表评价范围一致，调查范围如下： 调查对象; 调查项目; 调查范围. 变电站; 工频电场、工频磁场; 站址围墙外30m范围内区域. 噪声; 站址围墙外1m，环境噪声：围墙外200m范围内区域. 线路; 工频电场、工频磁场; 输电线路边导线地面投影外两侧各30m以内的带状区域. 噪声; 输电线路边导线地面投影外两侧各30m以内的带状区域. 生态; 线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域. |
| --- | --- |
| 检测因子 | 工频电场、工频磁场、等效连续A声级。 |
| 环境敏感目标 | 通过现场踏勘，本项目评价范围内无环境敏感目标。 |
| 调查重点 | - 工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容； - 核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况； - 环境保护目标基本情况及变更情况，包括变电站与环境保护目标的相对位置关系，对于电磁环境保护目标，调查其名称、数量、建筑物楼层等； - 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度的执行情况； - 环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性； - 环境质量和环境检测因子达标情况； - 工程施工期和试运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题； - 工程环境保护投资落实情况。 |

- 表3验收执行标准

| 电磁环境标准 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT； |
| --- | --- |
| 噪声标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；东、西、北厂界执行3类标准，变电站场界：东、西、北厂界昼间噪声值65dB（A），夜间噪声值55dB（A）；南厂界执行4类标准，南厂界昼间噪声值70dB（A），夜间噪声值55dB（A）。《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准；南厂界执行4类标准，东、西、北厂界昼间噪声值65dB（A），夜间噪声值55dB（A）；南厂界昼间噪声值70dB（A），夜间噪声值55dB（A）。 |
| 编制依据 | 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； 《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电工程》（HJ705—2014）； 《交流输变电工程电磁环境检测方法（试行）》（HJ681—2013）； 《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394）； 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局 第13号令）； 《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》〔2017〕727号； 中核第四研究设计工程有限公司《秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站及输电线路工程建设项目环境影响报告表》； 秦皇岛市生态环境局对《秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站及输电线路工程建设项目环境影响报告表》的审批意见。 |

- 表4工程概况

| 项目名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站及输电线路工程验收检测报告 |
| --- | --- |
| 工程地理位置 | 110kV变电站位于骊骅淀粉股份有限公司厂区西北侧。站址中心地理坐标为东经119°13′45″、北纬39°54′4″，站址处于抚宁区城市规划工业区变电站南北长64m×东西宽39.8m，共占地2548 m2。 新建陈官屯220kV变电站至骊骅淀粉公司110kV变电站线路，架设约23km至骊骅淀粉股份有限公司附近，再改由电缆敷设方式（埋深约4m），敷设约1km接至骊骅淀粉公司110kV变电站，线路全长24km，共立塔74基（靠近陈官屯220kV的N1、N2塔为共用双回塔，N3~N74为骊骅淀粉股份有限公司建设用塔）。其中N1、N2塔共用的线路为陈大线送电线路，即陈官屯至大秦铁路项目的110kV线路，线路与城镇规划无冲突。线路不涉及重要设施(含军事设施、自然保护区、重要交叉跨越，线路沿线主要为山地，主要跨越为农田，公路和当地自然生长的树木。 |
| 主要工程内容及规模 项目工程基本情况 项目组成; 新建骊骅变电站110kV变电站、新建陈官屯220kV变电站至骊骅淀粉厂110kV变电站线路。. 骊骅110kV变电站; 主变容量; 本期2×25MVA（安装在1#、2#主变位）。. 布置方式; 主变压器室外布置，电气设备采用室内GIS布置。. 110kV出线; 采用变压器二线路组接线方式，110kV出线1回，接入骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站。. 电压等级; 110/10kV. 事故油池; 事故油池容积为29m3. 占地面积; 2548m2. 占地性质; 厂内用地. 陈官屯220kV变电站至骊骅淀粉厂110kV变电站线路; 架空线路; 线路路径长度; 线路路径全长为24km，架空线约23km，地埋线约1km. 架设方式; 单回路架设、地埋电缆约1km. 导线型号; JL/G1A-240/30. 地线型号; 2根 OPGW光缆（地线YJV-1×150、地线OPGW-24B1）. 采用塔型; DJ系列（2个）、J1系列（7个）、J2系列（4个）、J3系列（3个）、J4-21（1个）、ZM1系列（25个）、ZM2系列（27个）、ZM3系列（2个）、ZMK-33（2个）、B1-ZM3-30（1个）。. 塔基数量; 74基（靠近陈官屯220kV变电站的N1、N2塔为共用双回塔，N3~N74为骊骅淀粉股份有限公司建设用塔）. |

续表4工程概况

工程占地及总平面布置

工程占地情况 （1）永久占地 本项目永久占地包括变电站场址占地和输电线路杆塔塔基占地，其中变电站占地2548m2；输电线路全线共立塔74基（靠近陈官屯220kV变电站的N1和N2塔为共用，72基为骊骅淀粉股份有限公司建设），塔基总占地面积为3623.27m2。 （2）临时占地 本项目站址周围的临时用地用于放置电力线缆及待入场设备，偶有车辆临时停靠情况。施工期作业暂时改变了临时占地原有土地利用功能，施工完毕后，可通过土地整治、植被恢复和复垦，恢复到原来土地使用功能水平。因此，临时占地不会对评价区的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局造成显著影响。 总平面布置情况 （1）变电站 110kV变电站位于骊骅淀粉股份有限公司厂区西北侧。站址中心地理坐标为东经119°13′45″、北纬39°54′4″，站址处于抚宁区城市规划工业区变电站南北长64m×东西宽39.8m，共占地2548 m2。站址区域地势平坦、开阔，交通便利。变电站站址土地性质为厂内用地。 变电站建设主变为2×25MVA；110kV出线1回；主变压器室外布置，电气设备采用室内GIS布置。 （2）输电线路 工程共新建1条110kV线路，新建陈官屯220kV变电站至骊骅淀粉公司110kV变电站线路。 ①陈官屯220kV变电站至骊骅淀粉厂110kV变电站线路。 由卢龙县陈官屯220kV变电站116间隔出线，向南架设90m至J2塔—沿东偏南15°方向行约2100m至J3塔—沿东偏南约30°方向行6350m至J6塔—沿东偏北6°方向行650m至J7搭—沿东偏南6°方向行6300m至J10塔—沿东偏南62°方向行600m至J11塔—沿北偏西27°行510m至J12塔—沿东偏南15°方向行3050m至J13塔—沿东偏南64°方向行1800m至J14塔—沿东偏南24°方向行约900m至N74塔，随后采用电缆挖沟、顶管敷设方式继续延伸约300m后，沿东北方向行约60m，再向北行约250m接至骊骅公司110kV变电站内，埋深约4m。线路全长约24km，建设线路路径图见附图四。 本项目线路沿线地形为山地、农田。塔基74基（靠近陈官屯220kV变电站的N1、N2塔为共用双回塔，N3~N74为骊骅淀粉股份有限公司建设用塔），线路工程塔基总占地3623.27m2。

- 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等） 1） 110kV变电站电磁环境 本项目变电站与类比的秦皇岛开发区港口110kV变电站的电压等和主变布置方式相同，占地面积相近。但本项目变电站主变容量为秦皇岛开发区港口110kV变电站的一半，由此预计本项目110kV变电站建成运行后对该地区的电磁环境影响小于秦皇岛开发区港口110kV变电站。可以预测，当本项目变电站投入运行后，围墙外工频电场、工频磁感应强度符合10kV/m、100μT的评价标准。 2）110kV架空线路电磁环境影响预测 本项目运行后变电站围墙外及输电线路两侧工频电场强度、工频磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的控制限值（即以10kV/m作为架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的工频电场强度评价标准；以100μT作为工频磁感应强度的评价标准）要求。 3）110kV变电站声环境 当变压器运行后，本工程噪声贡献值为50.7~65.2dB（A），均小于东、西、北厂界的限值要求（昼间噪声值65dB（A），夜间噪声值55dB（A））、南厂界的限值要求（昼间噪声值70dB（A），夜间噪声值55dB（A）） 4）生态环境 本项目通过减少占地、表土收集且堆存期间加盖苫布、及时恢复植被、严格控制施工范围等措施，可有效降低项目建设对区域生态环境的影响。 5）总体结论 综合分析，本项目的建设符合国家产业政策，采取了合理选择变电站站址、线路路径、控制架线高度、合理布置主变、设置主变压器防渗事故油池、选用符合国家标准的设备、施工完成后及时恢复原有地貌等措施，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

续表5环境影响评价回顾

#### 5、建设项目环境保护“三同时”验收单 本工程竣工环保验收一览表 验收项目; 内容和要求; 验收标准. 110kV变电站及线路; 工频电场; 10kV/m （以10kV/m作为架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的工频电场强度评价标准）; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. 工频磁场; 100μT. 110kV变电站; 厂界噪声; 东、西、北厂界执行3类标准，东、西、北厂界昼间噪声值65dB（A），夜间噪声值55dB（A）；南厂界执行4类标准，南厂界昼间噪声值70dB（A），夜间噪声值55dB（A）。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准；南厂界执行4类标准. 事故油池; 主变压器防渗事故油池容积为29m3；设置指示牌、加防雨盖，配置水泵。; --. 危险废物; 废变压器油及废旧蓄电池交有资质单位处置。; --. 110kV线路跨越距离; 与非居民区最小对地距离为6.0m，与交通困难地区最小对地距离为5.0m，与步行可达山坡最小对地距离为5.0m，与步行不可达区域最小对地距离为3.0m，与电力线路交叉跨越最小垂直距离为4.0m。; 《110~750kV架空输变电线路设计规范》（GB50545-2010）. 生态环境; 施工完成后进行地表植被恢复及绿化。; --.

审 批 意 见 关于秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站及输电线路工程项目环境影响报告表的批复 你公司所报《秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司110kV变电站及输电线路工程项目环境影响报告表的批复》及相关申请材料收悉。经研究，批复如下： 一、项目建设主要内容： 110kV变电站位于秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司厂区西北侧，占地2548m2，变压器容量为2×25MVA，布置形式为主变为户外布置，配电装置为户内布置，电压等级为110kV/10kV。 110kV输电线路由架空线路段及电缆敷设段两部分组成，其中架空线路段由卢龙线陈官屯220kV变压站出线，向东南架设约23km至骊骅淀粉股份有限公司附近，再改由电缆敷设方式（埋深约4m），敷设约1km接至骊骅淀粉公司110kV变电站，线路全长24km，共立塔74基（靠近陈官屯220kV的N1、N2塔为共用双回塔，N3至N74为骊骅淀粉股份有限公司建设用塔）。 该项目在落实报告表提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。我局同意该环境影响报告表。 二、项目建设和运行中应重点做好以下工作： （一）严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施，按照设计规程施工，确保线路与跨越物的净空距离符合国家相关标准规定。确保本工程评价范围内的环境敏感点工频电场、工频磁场所致公众暴露环境中电场强度控制值为4kv/m。线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值为10kv/m。工频磁场磁感应强度控制限值为100μT。 （二）加强施工期间的环境保护管理工作，严格落实各项污染防治措施，尽量减少施工用地面积和对植被的破坏，及时恢复施工现场、道路等临时施工用地的原有土地功能，并做好场地平整和植被恢复。采取有效防尘、降噪措施，不得施工扰民。 （三）变电站应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准，同时确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。 （四）变电站设置足够容量的事故油池，排油槽和事故池应进行防渗漏处理，产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物应交有资质的单位妥善处置，防止产生二次污染。 （五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按照要求重新报批环境影响报告表。 （六）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会检督。

续表5环境影响评价回顾

续表5环境影响评价回顾

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。该项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入运行。 四、我局委托抚宁区分局负责该项目“三同时”检督检查工作。接到本项目环评报告表批复后10个工作日内，将环评报告表和批复文件报送抚宁区分局，并接受各级生态环境行政主管部门的检督检查。

- 表6环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响 类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 生态影响 | 合理选择了变电站站址及输送线路路径。 | 已落实。变电站站址及输电线路路径选择了合理的方式布设，避开了生态敏感区，对附近生物群落中的生物量、物种的多样性影响很小。 |
|  | 污染影响 | 选用符合国家标准的主变，站内采用GIS设计，降低对周围电磁环境的影响。输变电线路的路径走向要按照报告表中提出的路径方案进行架设，在架设过程中要严格按照《110-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行施工。电缆埋深不小于1.5m。 | 已落实。经调查，变电站选取的主变为低噪声主变，布局合理。工程线路与下方的跨越物保持了足够的距离。电缆埋深4m。 |
|  | 社会影响 | 为了满足骊骅淀粉公司的负荷增长需求，提升公司厂区区域内供电可靠性，秦皇岛骊骅淀粉公司110kV输变电工程的建设是必要的。 | 已落实。所建秦皇岛骊骅淀粉公司110kV输变电工程能够满足本公司区域负荷增长和供电可靠性的要求。 |
| 施工期 | 生态影响 | 变电站施工、塔基施工、架线施工、临时料场、材料运输过程中可能会破坏少量植被，施工完成后及时恢复。 | 已落实，本项目施工结束后基本无弃土产生，破坏的植被除铁塔四个支撑脚角处均已恢复。 |
|  | 污染 影响 | 项目施工中要合理安排施工，采取有效防尘、降噪措施，确保施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准的要求。 在施工过程中土方挖掘机、翻斗车、牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声。项目施工中采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。 | 已落实。合理选择和安排施工时段，禁止中午、晚上施工，在施工产生较大噪声之前在显著位置贴示告示。减轻噪声对周围环境的影响。 施工期间适时洒水抑尘，产生的生活垃圾和建筑垃圾已清运。 文明施工，减少设备、材料运输对当地交通等的影响。 |
|  | 社会 影响 | 提供就业机会，带动国民经济发展。 | 提供就业机会，带动国民经济发展。 |

续表6环境保护措施执行情况

| 阶段 | 影响 类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 生态 影响 | 项目建设应按照国家相关规定，严格执行“三同时”制度。 | 已落实。生态保护等环保措施已落实并与主体工程同时投入使用。 |
|  | 污染影响 | 1、要严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）。 2、工频电磁场符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m、100μT的评价标准。 3、要按规范建设事故油池，地下式钢筋混凝土结构，基础做防渗处理，防渗层为2mm厚防渗膜，防止非正常情况下造成的环境污染。产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物按有关规定要求送交有资质的单位妥善处置。 4、变电站生活污水不得直接外排。 | 依据检测结果： 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准；南厂界执行4类标准，东、西、北厂界昼间噪声值65dB（A），夜间噪声值55dB（A）；南厂界昼间噪声值70dB（A），夜间噪声值55dB（A）；线路噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 - 工频电磁场符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、100μT的评价标准。 - 新建设事故油池29m3，产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物按国家相关规定进行处置。废旧蓄电池暂存公司现有危险废物暂存库，危险废物暂存库照片详见续附图6。 - 变电站有人值守，值班人员产生的少量生活污水，经变电站化粪池预处理后，转至公司厂区现有生活排水管网，进入企业自备污水处理站集中处理，处理后满足排放标准后在经市政管网排入抚宁污水处理厂。 |
|  | 社会 影响 | 为了满足公司区域的负荷增长需求，提升公司区域内供电可靠性，秦皇岛骊骅淀粉厂110kV输变电工程的建设是必要的。 | 已落实。所建秦皇岛骊骅淀粉股份公司110kV输变电工程能够满足公司区域负荷增长和供电可靠性的要求，优化了电网结构。 根据走访调查和向建设单位及当地生态环境局了解情况，工程运行期间未发生噪声、电磁影响方面的环保投诉情况。 |

| 电磁环境检测 | 检测因子：工频电场强度、工频磁感应强度。 - 表7 电磁环境、声环境检测 检测频次：检测1次。 |
| --- | --- |
|  | 检测方法：按《交流输变电工程电磁环境检测方法（试行）》（HJ681-2013）进行。 布点原则： ①验收调查范围内有电磁环境保护问题投诉的电磁环境敏感目标均检测； ②工频电场和工频磁场检测布点应尽量覆盖变电站站址四周厂界，从而定量掌握变电站内电气设备在站址近场区产生的电磁环境影响。其中厂界布点要尽量避开进出线； ③工频电场和工频磁场检测应覆盖变电站和输电线路调查范围内的环境敏感点，为敏感点处电磁环境影响程度提供定量数据支持，本高压线无敏感点。 ④输电线路沿线衰减断面选择具有代表性的检测断面（线高相对较低）。 检测布点： - 110kV骊骅淀粉公司变电站四周各设置1个检测点位，该变电站北侧设置1个检测断面，在垂直于围墙的方向上布置，测点间距为5m，顺序测至距离围墙30m处为止。 ②陈骊线埋地段设置1个衰减断面，以0m为起点，每1m为间距布设一个检测点位，至5m远点位为止。 ③陈骊线N8～N9杆设置1个检测断面，测量距地面1.5m高处的工频电场强度和工频磁感应强度，以线路中心线地面投影（弧垂最低点）为起点，每5m布设1个检测点位（测量最大值时，两相邻检测点的距离为1m），顺序测至距离边导线对地投影外30m处为止。 ④陈骊线与550kV天乐线交汇点设置1个检测断面，测量距地面1.5m高处的工频电场强度和工频磁感应强度，以线路中心线地面投影（弧垂最低点）为起点，每5m布设1个检测点位（测量最大值时，两相邻检测点的距离为1m），顺序测至距离边导线对地投影外30m处为止。 |
|  | 检测单位：河北冀辐源环保科技有限公司。 检测时间：2019年9月11日。 检测环境条件：天气：多云，昼间：环境温度：25℃、相对湿度：52%、风速1m/s。 |
|  | 检测仪器： KH5931/KH-T1 场强分析仪/磁场探头（校准日期2019年3月18日）； 检测工况：工程实际运行电压达到设计额定电压等级。 实际工况电流：53kA；电压：113.6kV；有功功率：9600kw；无功功率：3400 kw。 |

续表7  电磁环境、声环境检测

| 电磁环境检测 | 注：变电站西侧为进线端，变电站东侧为出线端。 序号; 测点位置; 距离（m）; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）. 1; 110kV骊骅变电站东侧; 5; 0.68; 0.2205. 2; 110kV骊骅变电站南侧; 5; 0.45; 0.1015. 3; 110kV骊骅变电站西侧; 5; 16.02; 0.1365. 4; 110kV骊骅变电站北侧衰减断面; 1; 2.06; 0.1835. 5; 2; 1.94; 0.1719. 6; 3; 1.95; 0.1616. 7; 4; 1.78; 0.1326. 8; 5; 1.99; 0.1029. 9; 6; 1.52; 0.0936. 10; 10; 1.24; 0.1012. 11; 15; 0.70; 0.0829. 12; 20; 0.49; 0.0715. 13; 25; 0.46; 0.0701. 14; 30; 0.44; 0.0692. |
| --- | --- |

续表7   电磁环境、声环境检测

| 电磁环境检测 | 序号; 测点位置; 距离（m）; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）. 15; 陈骊线埋地段上方北侧衰减断面; 0; 10.91; 0.2126. 16; 1; 9.94; 0.1581. 17; 2; 5.32; 0.1286. 18; 3; 6.48; 0.1715. 19; 4; 7.84; 0.1728. 20; 5; 7.93; 0.1350. |
| --- | --- |

续表7   电磁环境、声环境检测

| 电磁环境检测 | 序号; 测点位置; 距离（m）; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）. 21; 陈骊线N8～N9杆北侧衰减断面; 中心线; 0; 8.20; 0.3089. 22; 1; 8.12; 0.3050. 23; 2; 8.15; 0.2937. 24; 边导线; 0; 8.71; 0.2927. 25; 1; 8.94; 0.2583. 26; 2; 10.25; 0.2861. 27; 3; 13.26; 0.2591. 28; 4; 18.61; 0.3116. 29; 5; 29.91; 0.2383. 30; 6; 17.69; 0.2904. 31; 7; 15.22; 0.2999. 32; 8; 11.35; 0.2876. 33; 9; 8.29; 0.2657. 34; 10; 8.04; 0.1861. 35; 15; 8.47; 0.1199. 36; 20; 6.71; 0.0937. 37; 25; 2.24; 0.0689. 38; 30; 2.22; 0.0529. |
| --- | --- |

续表7   电磁环境、声环境检测

| 电磁环境检测 | 本项目运行后，变电站工频电场强度检测结果为0.44V/m~16.02V/m，工频磁感应强度检测结果在0.0692μT~0.2205μT，线路的工频电场强度检测结果为2.22V/m~406.88V/m，工频磁感应强度检测结果在0.0529μT~1.2599μT，均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、100μT的评价标准。 序号; 测点位置; 距离（m）; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）. 39; 陈骊线与550kV天乐线交汇点北侧衰减断面; 中心线; 0; 379.38; 1.2599. 40; 1; 357.70; 1.2332. 41; 2; 380.50; 1.2031. 42; 边导线; 0; 406.88; 1.1649. 43; 1; 358.63; 1.1368. 44; 2; 314.63; 1.0413. 45; 3; 291.54; 1.0399. 46; 4; 262.05; 1.0831. 47; 5; 392.50; 1.0435. 48; 6; 351.69; 1.0137. 49; 7; 321.96; 1.0262. 50; 8; 282.11; 1.1220. 51; 9; 251.61; 1.0303. 52; 10; 233.07; 0.9522. 53; 15; 140.73; 0.8783. 54; 20; 89.85; 0.8346. 55; 25; 43.53; 0.7739. 56; 30; 19.36; 0.7586. |
| --- | --- |

续表7   电磁环境、声环境检测

| 噪声检测 | 检测因子：等效连续A声级（Leq）。 检测频率：昼间、夜间各检测一次。 |
| --- | --- |
|  | 检测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 检测布点：110kV骊骅淀粉厂变电站四周各设置1个检测点位、陈骊线埋地段0m处、陈骊线N8～N9杆5m处设置1个检测点位 、陈骊线与550kV天乐线交汇点0m 处设置1个检测点位、淀粉厂厂界四周各设置1个检测点位。共计11个检测点位。 |
|  | 检测单位：河北冀辐源环保科技有限公司。 检测时间：2019年9月11日。 检测环境条件：天气：多云，昼间：环境温度：25℃、相对湿度：52%、风速1m/s。 |
|  | 检测仪器： AWA5688 多功能声级计（校准日期2019年1月17日）。 检测工况：输变电及输送线路正常运行。 |
| 噪声检测 | 检测结果及分析: 续表7 电磁环境、声环境检测 序号; 检测点位; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 1; 骊骅变电站厂界东侧1m; 54.2; 49.3. 2; 骊骅变电站厂界南侧1m; 55.4; 49.9. 3; 骊骅变电站厂界西侧1m; 54.4; 49.1. 4; 骊骅变电站厂界北侧1m; 53.6; 48.7. 5; 陈骊线埋地段0m; 54.1; 48.1. 6; 陈骊线N8～ N9杆5m; 55.4; 48.9. 7; 陈骊线与550kV天乐线交汇点0m; 46.4; 42.5. 8; 淀粉厂厂界东侧; 60.1; 52.3. 9; 淀粉厂厂界西侧; 61.3; 51.4. 10; 淀粉厂厂界南侧; 65.2; 52.2. 11; 淀粉厂厂界北侧; 59.8; 50.7. 变电站的东、南、西边界距离相应方向的厂界距离分别为402m、380m、140m，距离较远，变电站的噪声对厂界的贡献值可以忽略。 变电站北边界距离北厂界24m，经检测北厂界噪声昼间检测值为59.8dB（A）、夜间检测值为50.7dB（A）符合符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 |

续表7 电磁环境、声环境检测

本项目竣工环保验收内容见表7-1。 表7-1 本项目竣工环保验收一览表 验收项目; 标准值/要求; 实际情况. 110kV变电站及线路; 工频电场; 10kV/m （以10kV/m作为架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的工频电场强度评价标准）; 满足相关标准要求. 工频磁场; 100μT. 110kV变电站; 厂界噪声; 东、西、北厂界：昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）； 南厂界：昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）。; 满足相关标准要求. 变电站事故油池; 主变压器防渗事故油池容积为29m3；设置指示牌、加防雨盖，配置水泵。; 已设置. 危险废物; 废变压器油及废旧蓄电池交有资质单位处置。; 满足要求. 110kV线路跨越距离; 与非居民区最小对地距离6.0m，与交通困难地区越最小对地距离5.0m，与步行可达山坡最小对地距离5.0m，与步行不可达区域最小对地距离3.0m，与电力线路交叉跨越最小垂直距离3.0m，与树木最小垂直距离4.0m。; 满足相关标准要求. 生态环境; 施工完成后进行地表植被恢复及绿化; 已恢复.

|  | - 表8环境影响调查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 生态影响 | 本工程调查范围内无生态敏感目标，不涉及珍稀野生、需要特殊保护的动物、植物和水生生物。工程建设未改变当地地形地貌和自然植被。 - 动土工程尽量避开雨天，工程建设过程中的开挖土方，做好临时的防护措施，集中堆放。 - 对于容易流失的建筑材料集中堆放、加强管理，在堆料场周边设置临时排水沟。 - 施工时尽量保存了塔基开挖处的熟土和表层土，并按照土层的顺序回填，已恢复为农用地，最大限度的减少了对农业产生的影响。 施工结束后，已及时对裸地整治，恢复植被。通过以上措施，有效防治工程建设产生的水土流失。工程施工结束后，临时占用场地，及时恢复。临时占地、施工现场已恢复原有生态功能。 施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 |
|  |  | 污染影响 | 工程施工期采用低噪声施工设备，合理安排施工作业时间。禁止中午、晚上施工，在施工产生较大噪声之前在显著位置贴示告示。 变电站施工人员产生少量生活污水及施工污水，就地泼洒，用于泼洒抑尘，不外排。 本工程施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾已及时清理。 |
|  |  | 社会影响 | 变电站及线路施工采用一次性补偿措施，并且在施工结束后尽量恢复其原有使用功能，对周围生态环境影响较小。 本工程拆迁安置问题已得到妥善处理。工程区域不涉及具有保护价值的文物和遗迹。 |
| 运行期 |  | 生态影响 | 《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）生态影响评价主要适用于水利、水电、矿业、旅游等自然资源开发利用项目。本工程属于普通的高压输变电工程，架空输电线路对沿线动植物的生存环境影响很微弱。输电线路工程生态环境影响主要产生在施工期，属于短期影响而非长期影响；其工程占地范围内生态要求主要是塔基附近的植被等恢复需要，其它影响较小。 合理布置主变位置，减少占地面积，合理选择变电站站址及架空线路路径，降低电力构架及线路对周围电磁环境的影响。工程结束后，对临时占地恢复原地貌，对破坏的植被在施工结束后及时恢复。 |

续表8环境影响调查

| 运行期 | 污染影响 | - 电磁环境影响：变电站、线路及敏感目标电磁环境检测结果符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24—1998）同时符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、100μT的评价标准。 2、噪声环境影响：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；南厂界执行4类标准；线路噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）各类功能区标准限值要求。 3、固废影响：设置容积为29m3主变压器防渗事故油池，收集变压器事故漏油，按照国家危废有关规定处置，废蓄电池按照国家危废有关规定处置。 4、变电站有人值守，值班人员产生的少量生活污水，经变电站化粪池预处理后，转至公司厂区现有生活排水管网，进入企业自备污水处理站集中处理，处理后满足排放标准后在经市政管网排入抚宁污水处理厂。 5、合理选择架空线路路径，降低电力构架及线路对周围电磁环境的影响。 按照《110-750kV架空送电线路设计技术规程》控制架线高度，确保与跨越物留有了足够垂直距离。 6、电缆埋深约4m。 |
| --- | --- | --- |
|  | 社会影响 | 所建秦皇岛骊骅淀粉公司110kV输变电工程能够满足该厂区域负荷增长和供电可靠性的要求，优化了电网结构。 根据走访调查和向建设单位及当地生态环境局了解情况，工程运行期间未发生噪声、电磁影响方面的环保投诉情况。 |

- 表9   环境管理及检测计划

环境管理机构设置 （1）施工期环境管理 施工期环境保护管理由工程建设单位和施工单位共同负责。配备专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。 （2）运行期环境管理 该公司重视环保工作，运维检修部负责环保工作，保证其正常运行。 投诉情况： 验收调查期间，根据走访调查和向建设单位及当地生态环境局电话询问了有关项目环保投诉情况。该项目建设、运行期间未接到环保投诉。

环境检测计划落实情况及环境保护档案管理情况 （1）环境检测计划落实情况 根据环境影响评价文件及环境保护行政主管部门审批意见要求，工程投产后，在工程正常运行工况条件下，应对工程线路沿线工频电场强度、磁感应强度、噪声分别进行一次检测。 （2）环境保护档案管理情况 工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计等文件及其批复均已成册归档。

环境管理状况分析 建设单位在运行期组织对运维及检修人员的环境保护意识教育，日常维护严格遵守环境保护中的各项规定，确保各项环境管理措施的落实。

- 表10竣工环保验收调查结论与建议

调查结论： （1）电磁环境影响 检测期间，变电站工频电场强度检测结果为0.44V/m-16.02V/m，工频磁感应强度检测结果在0.0692μT-0.2205μT，线路的工频电场强度检测结果为2.22V/m-406.88V/m，工频磁感应强度检测结果在0.0529μT-1.2599μT，均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、100μT的评价标准。 （2）声环境影响 变电站的东、南、西边界距离相应方向的厂界距离分别为402m、380m、140m，距离较远，变电站的噪声对厂界的贡献值可以忽略。变电站北边界距离北厂界24m，经检测北厂界噪声昼间检测值为59.8dB（A）、夜间检测值为50.7dB（A）符合符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 线路昼间噪声检测值为46.4dB（A）-54.1dB（A），夜间噪声检测值为42.5dB（A）-48.9dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （3）水环境影响 变电站有人值守，值班人员产生的少量生活污水，经变电站化粪池预处理后，转至公司厂区现有生活排水管网，进入企业自备污水处理站集中处理，处理后满足排放标准后在经市政管网排入抚宁污水处理厂。 （4）固废 检测期间，设置容积为29m3主变压器防渗事故油池，用于收集变压器事故废油，经现场调查显示，暂时无事故油产生，事故后产生的废油及废旧蓄电池按照国家危废有关规定处置。 （5）生态环境影响 工程施工过程中的临时用于放置电力电缆及待入场设备的场地均已通过土地整治、植被恢复和复垦，恢复到原土地使用功能。秦皇岛骊骅淀粉公司110kV输变电工程对变电站四周及沿线动植物的生存环境影响很微弱，对附近生物群落中的生物量、物种的多样性以及珍稀濒危物种的消失都没有影响。 本项目中不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条规定的九项内容。 综上所述，秦皇岛骊骅淀粉公司110kV输变电工程已具备竣工环境保护验收条件。